
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
I
ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ СТРУЈЕ
	Br. Pozicije

	Opis pozicije



	Jed.
mere
	Kol. 
	Jedinična cena bez PDV-a
	Jedinič na cena sa PDV-om
	Ukupna cena bez PDV-a  
	Ukupna cena 
sa
PDV-om  

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	4x5
	4x6

	1.1.
	Izrada tropolnog izvoda sa rastavnim blokom i osiguračima NV00 100A u NN razvodnom ormanu u podrumu Objekta »A«. Pozicijom je obuhvaćena isporuka i ugradnja spojnog i montažnog materijala, a rad se izvodi i blizini napona.
	kompl.
	1
	
	
	
	

	1.2.
	Isporuka i ugradnja beshalogenog kabla N2XH-J 5x25mm2 od NN razvodnog ormana  do ormana TP-RC  koji je u podrumu objekta po postojećim PNK regalima. Pozicijom je obuhvaćena isporuka i ugradnja spojnog i montažnog materijala sa povezivanjem kabla na oba kraja.
	m
	8
	
	
	
	

	1.3.
	Razvodni orman  TP-RC okvirnih dimenzija 800x800x250mm izradjena od izolacionih materijala-polikarbonat za smeštaj sledeće opreme:
· limitatore MC32 6A,1p.................6 kom
· signalna sijalica 230V...................6kom
· rastavni blok i osigurači D0-63A,4p..1 kom
· prenaponska zaštita tip-1 sa izmenjivim umetkom 3l+N...............1kompl
-ostali sitan nespecificiran materijal.
Pri izradi ormana predvideti rezervni prostor od min 400x400mm za perspektivno postavljanje automatskog transfer prekidača od 100A . 
	kom.
	1
	
	
	
	

	1.4.
	Isporuka i ugradnja Glavne sabirnice izjednačenja potencijala GSIP sa min. 8 izvoda za priključenje i povezivanje na izvod uzemljenja u podrumu.
	kom.
	1
	
	
	
	

	1.5.
	Kabl PP00-Y 1x16mm2 koji se postavlja od GSIP do TP-RC. Kabl se postavlja ispod po već postavljenim PNK regalima.
	m1
	10
	
	
	
	

	1.6.
	Isporuka i ugradja PNK regala širine 160mm sa svim spojnim i montažnim materijalom za izrada dodatnih trasa za polaganje napojnih kablova. Radovi se izvode i u podrumu, duž trase napojnog kabla i na I spratu.
	m1
	18
	
	
	
	

	1.7.
	Isporuka i ugradnja Glavne sabirnice izjednačenja potencijala GSIP-IS sa min. 8 izvoda za priključenje i povezivanje na 2PE provodnik-mesto montaže I sprat.
	kom.
	1
	
	
	
	

	1.8.
	Kabl PP00-Y 1x16mm2 koji se postavlja od GSIP do GSIP-IS. Kabl se postavlja ispod po već postavljenim PNK regalima.
	m1
	28
	
	
	
	

	1.9.
	Kabl PP00-Y 1x16mm2 koji se postavlja od GSIP-IS do GRO-RC i RO-RC. Kabl se postavlja ispod po već postavljenim PNK regalima.
	m1
	18
	
	
	
	

	1.10.
	Kabl PP00-Y 1x6mm2 ukupne dužine 32m koji se postavlja od GSIP-IS do ostalih metalnih masa i do mesta uzemljenja antistatik podova UNIC-a. Kabl se postavlja ispod po već postavljenim PNK regalima ili u duplim podovima. Pozicijom je obuhvaćena isporuka i ugradnja kablovskog pribora i galvansko povezivanje.
	kompl.
	1
	
	
	
	

	1.11.
	Isporuka i ugradnja beshalogenog kabla N2XH-J 5x25mm2 od ormana TP-RC do GRO-RC  koji je na I spratu objekta po postojećim PNK regalima i tehničkim kanalima. Pozicijom je obuhvaćena isporuka i ugradnja spojnog i montažnog materijala sa povezivanjem kabla na oba kraja.
	m1
	28
	
	
	
	

	1.12.
	Isporuka i montaža Glavnog Razvodnog Ormana UNIC-a GRO-RC I sprat  sa  plastičnim kućištem potrebnih dimenzija za smeštaj sledeće opreme :
PRIKLJUČNI DEO:
· kompaktni prekidač 100A sa naponskim okidačem..........1kom
· limitatore MC32 6A,1p................3 kom
· signalna sijalica 230V.................3kom
· rastavni blok i osigurači D0-63A,4p.........1 kom
· prenaponska zaštita tip-2 sa izmenjivim umetkom 3l+N................1kompl
MERNI DEO:
· strujni merni transformatori 80/5A/A......3kom
· merno priključna kutija...............1kom
· poluindirektna merna 5A grupa sa GPS sistemom daljinskog očitavanja.........1kom
RAZVODNI DEO:
· rastavni blok NV00 63A,3p.............1kom
· aut. osigurač 32A, C, 3p, 10kA........... 2kom 
· aut. osigurač 25A, C, 3p, 10kA.......... 2kom
· limitatore MC32 6A,1p................15 kom
· signalna sijalica 230V.................15kom Ostali potrošni materijal po potrebi.
GRO-RC komplet povezan, postavljen i priključen na mrežu sa funkcionalnim ispitivanjem, obeleženom opremom, opremljen jednopolnom šemom i Ispitnim listom o kontroli.
	kompl.
	1
	
	
	
	

	1.13.
	Isporuka i ugadnja razvodnog ormana  RO-OP opšte potrošnje na I spratu  sa  plastičnim kućištem potrebnih dimenzija za smeštaj sledeće opreme :
· grebenasti prekidač GS 32A,3p...............1kom
· limitatore MC32 6A,1p................3 kom
· signalna sijalica 230V....................3kom
· str. zašt. sklopka FID25/0,03A/A,4p...1kom
· aut. osigurač MC32 16A,1p...............5 kom 
· aut. osigurač MC32 10A,1p.................6kom
· aut. osigurač MC32 6A,1p...................1kom
Ostali potrošni materijal po potrebi. Razvodni orman komplet povezan, postavljen i priključen na mrežu sa funkcionalnim ispitivanjem, obeleženom opremom, opremljen jednopolnom šemom i Ispitnim listom o kontroli.
	kompl.
	1
	
	
	
	

	1.14.
	Isporuka i ugradnja LED sigurnosne svetiljke sa aku baterijom koja im omogućava autonomiju rada od 1 sata. Pozicijom je obuhvaćena isporuka i polaganje beshalogenog kabla N2XH-J 3x1,5mm2 prosečne dućine 12m i PVC kanalice.
	kompl.
	6
	
	
	
	

	1.15.
	Isporuka i ugradnja beshalogenog kabla N2XH-J 5x16mm2 od GRO-RC  do postojećeg RO-RC koji je na I spratu objekta po postojećim PNK regalima i tehničkim kanalima. Pozicijom je obuhvaćena isporuka i ugradnja spojnog i montažnog materijala sa povezivanjem kabla na oba kraja.
	m
	8
	
	
	
	

	1.16.
	Isporuka i ugradnja beshalogenog kabla N2XH-J 5x6mm2 od GRO-RC  do novoformiranog RO-OP koji je na I spratu objekta po postojećim PNK regalima i tehničkim kanalima. Pozicijom je obuhvaćena isporuka i ugradnja spojnog i montažnog materijala sa povezivanjem kabla na oba kraja.
	m
	12
	
	
	
	

	1.17.
	Ispitivanje postojeće elektroenergetske instalacije opšteg osvetljenja i servisnih priključnica, definisati napojne kablove, nastaviti ih i svoditi u RO-OP čime se potpuno odvaja instalacija opšte potrošnje od napajanja računarske opšreme UNIC-a.
	h
	24
	
	
	
	


                                                                                                                                          



II PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI
	Br. Pozicije

	Opis pozicije



	Jed.
mere
	Kol. 
	Jedinična cena bez PDV-a
	Jedinič na cena sa PDV-om
	Ukupna cena bez PDV-a  
	Ukupna cena 
sa
PDV-om  

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	4x5
	4x6

	2.1.
	Pripremno-završni radovi na gradilištu(priključenje gradilišnog ormana, dovođenje elektroenergetske instalacije u beznaponsko stanje tokom radova i dr.).
	pauš
	/
	
	
	
	

	2.2.
	Ispitivanje sigurnosnnog osvetljenja duž evakuacionih puteva sa izdavanjem Izveštaja o kontroli.
	kompl
	1
	
	
	
	

	2.3.
	Pregled i ispitivanje elektroenergetske instalacije koja obuhvata sledeće: 
-provera otpora izolacije izvedenih napojnih kablova,
-provera efikasnosti od indirektnog napona dodira,
-provera prenaponske zaštite.
 Po završetku kontrole  Izveštaja o kontroli predati Investitoru u štampanom primerku.
	kompl
	1
	
	
	
	

	2.4.
	Termovizijsko ispitivanje svih ormana pod punim opterećenjem. Po završetku kontrole  Izveštaja o kontroli predati Investitoru u štampanom primerku.
	kompl
	1
	
	
	
	


                                                                     

	UKUPAN IZNOS BEZ PDV-a:

	

	PDV:

	

	UKUPAN IZNOS SA PDV-om
	






