ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

I

ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ СТРУЈЕ

| Br. Pozicije | Opis pozicije | Jed. mere | Kol. | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinič na cena sa PDV-om | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4x5 | 4x6 |
| 1.1. | Izrada tropolnog izvoda sa rastavnim blokom i osiguračima NV00 100A u NN razvodnom ormanu u podrumu Objekta »A«. Pozicijom je obuhvaćena isporuka i ugradnja spojnog i montažnog materijala, a rad se izvodi i blizini napona. | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2. | Isporuka i ugradnja beshalogenog kabla N2XH-J 5x25mm2 od NN razvodnog ormana do ormana TP-RC koji je u podrumu objekta po postojećim PNK regalima. Pozicijom je obuhvaćena isporuka i ugradnja spojnog i montažnog materijala sa povezivanjem kabla na oba kraja. | m | 8 |  |  |  |  |
| 1.3. | Razvodni orman TP-RC okvirnih dimenzija 800x800x250mm izradjena od izolacionih materijala-polikarbonat za smeštaj sledeće opreme: - limitatore MC32 6A,1p.................6 kom - signalna sijalica 230V...................6kom - rastavni blok i osigurači D0-63A,4p..1 kom - prenaponska zaštita tip-1 sa izmenjivim umetkom 3l+N...............1kompl -ostali sitan nespecificiran materijal. Pri izradi ormana predvideti rezervni prostor od min 400x400mm za perspektivno postavljanje automatskog transfer prekidača od 100A . | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.4. | Isporuka i ugradnja Glavne sabirnice izjednačenja potencijala GSIP sa min. 8 izvoda za priključenje i povezivanje na izvod uzemljenja u podrumu. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.5. | Kabl PP00-Y 1x16mm2 koji se postavlja od GSIP do TP-RC. Kabl se postavlja ispod po već postavljenim PNK regalima. | m1 | 10 |  |  |  |  |
| 1.6. | Isporuka i ugradja PNK regala širine 160mm sa svim spojnim i montažnim materijalom za izrada dodatnih trasa za polaganje napojnih kablova. Radovi se izvode i u podrumu, duž trase napojnog kabla i na I spratu. | m1 | 18 |  |  |  |  |
| 1.7. | Isporuka i ugradnja Glavne sabirnice izjednačenja potencijala GSIP-IS sa min. 8 izvoda za priključenje i povezivanje na 2PE provodnik-mesto montaže I sprat. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.8. | Kabl PP00-Y 1x16mm2 koji se postavlja od GSIP do GSIP-IS. Kabl se postavlja ispod po već postavljenim PNK regalima. | m1 | 28 |  |  |  |  |
| 1.9. | Kabl PP00-Y 1x16mm2 koji se postavlja od GSIP-IS do GRO-RC i RO-RC. Kabl se postavlja ispod po već postavljenim PNK regalima. | m1 | 18 |  |  |  |  |
| 1.10. | Kabl PP00-Y 1x6mm2 ukupne dužine 32m koji se postavlja od GSIP-IS do ostalih metalnih masa i do mesta uzemljenja antistatik podova UNIC-a. Kabl se postavlja ispod po već postavljenim PNK regalima ili u duplim podovima. Pozicijom je obuhvaćena isporuka i ugradnja kablovskog pribora i galvansko povezivanje. | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| 1.11. | Isporuka i ugradnja beshalogenog kabla N2XH-J 5x25mm2 od ormana TP-RC do GRO-RC koji je na I spratu objekta po postojećim PNK regalima i tehničkim kanalima. Pozicijom je obuhvaćena isporuka i ugradnja spojnog i montažnog materijala sa povezivanjem kabla na oba kraja. | m1 | 28 |  |  |  |  |
| 1.12. | Isporuka i montaža Glavnog Razvodnog Ormana UNIC-a GRO-RC I sprat sa plastičnim kućištem potrebnih dimenzija za smeštaj sledeće opreme : PRIKLJUČNI DEO: - kompaktni prekidač 100A sa naponskim okidačem..........1kom - limitatore MC32 6A,1p................3 kom - signalna sijalica 230V.................3kom - rastavni blok i osigurači D0-63A,4p.........1 kom - prenaponska zaštita tip-2 sa izmenjivim umetkom 3l+N................1kompl MERNI DEO: - strujni merni transformatori 80/5A/A......3kom - merno priključna kutija...............1kom - poluindirektna merna 5A grupa sa GPS sistemom daljinskog očitavanja.........1kom RAZVODNI DEO: - rastavni blok NV00 63A,3p.............1kom - aut. osigurač 32A, C, 3p, 10kA........... 2kom - aut. osigurač 25A, C, 3p, 10kA.......... 2kom - limitatore MC32 6A,1p................15 kom - signalna sijalica 230V.................15kom Ostali potrošni materijal po potrebi. GRO-RC komplet povezan, postavljen i priključen na mrežu sa funkcionalnim ispitivanjem, obeleženom opremom, opremljen jednopolnom šemom i Ispitnim listom o kontroli. | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| 1.13. | Isporuka i ugadnja razvodnog ormana RO-OP opšte potrošnje na I spratu sa plastičnim kućištem potrebnih dimenzija za smeštaj sledeće opreme : - grebenasti prekidač GS 32A,3p...............1kom - limitatore MC32 6A,1p................3 kom - signalna sijalica 230V....................3kom - str. zašt. sklopka FID25/0,03A/A,4p...1kom - aut. osigurač MC32 16A,1p...............5 kom - aut. osigurač MC32 10A,1p.................6kom - aut. osigurač MC32 6A,1p...................1kom Ostali potrošni materijal po potrebi. Razvodni orman komplet povezan, postavljen i priključen na mrežu sa funkcionalnim ispitivanjem, obeleženom opremom, opremljen jednopolnom šemom i Ispitnim listom o kontroli. | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| 1.14. | Isporuka i ugradnja LED sigurnosne svetiljke sa aku baterijom koja im omogućava autonomiju rada od 1 sata. Pozicijom je obuhvaćena isporuka i polaganje beshalogenog kabla N2XH-J 3x1,5mm2 prosečne dućine 12m i PVC kanalice. | kompl. | 6 |  |  |  |  |
| 1.15. | Isporuka i ugradnja beshalogenog kabla N2XH-J 5x16mm2 od GRO-RC do postojećeg RO-RC koji je na I spratu objekta po postojećim PNK regalima i tehničkim kanalima. Pozicijom je obuhvaćena isporuka i ugradnja spojnog i montažnog materijala sa povezivanjem kabla na oba kraja. | m | 8 |  |  |  |  |
| 1.16. | Isporuka i ugradnja beshalogenog kabla N2XH-J 5x6mm2 od GRO-RC do novoformiranog RO-OP koji je na I spratu objekta po postojećim PNK regalima i tehničkim kanalima. Pozicijom je obuhvaćena isporuka i ugradnja spojnog i montažnog materijala sa povezivanjem kabla na oba kraja. | m | 12 |  |  |  |  |
| 1.17. | Ispitivanje postojeće elektroenergetske instalacije opšteg osvetljenja i servisnih priključnica, definisati napojne kablove, nastaviti ih i svoditi u RO-OP čime se potpuno odvaja instalacija opšte potrošnje od napajanja računarske opšreme UNIC-a. | h | 24 |  |  |  |  |

II PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI

| Br. Pozicije | Opis pozicije | Jed. mere | Kol. | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinič na cena sa PDV-om | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4x5 | 4x6 |
| 2.1. | Pripremno-završni radovi na gradilištu(priključenje gradilišnog ormana, dovođenje elektroenergetske instalacije u beznaponsko stanje tokom radova i dr.). | pauš | / |  |  |  |  |
| 2.2. | Ispitivanje sigurnosnnog osvetljenja duž evakuacionih puteva sa izdavanjem Izveštaja o kontroli. | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 2.3. | Pregled i ispitivanje elektroenergetske instalacije koja obuhvata sledeće: -provera otpora izolacije izvedenih napojnih kablova, -provera efikasnosti od indirektnog napona dodira, -provera prenaponske zaštite. Po završetku kontrole Izveštaja o kontroli predati Investitoru u štampanom primerku. | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 2.4. | Termovizijsko ispitivanje svih ormana pod punim opterećenjem. Po završetku kontrole Izveštaja o kontroli predati Investitoru u štampanom primerku. | kompl | 1 |  |  |  |  |

| UKUPAN IZNOS BEZ PDV-a: |  |
| --- | --- |
| PDV: |  |
| UKUPAN IZNOS SA PDV-om |  |